ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛИ

АКСИОМА

Модификация: Аксиома-03

Протокол обмена

Версия протокола 1

Редакция 24.05.2022

ООО «Аква Сити Сервис»

Россия, 456209, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Металлистов, 14А

Телефон: +7(951) 485-56-26, +7(950) 735-42-08

e-mail: AquaCity@list.ru

Введение

Настоящий документ предназначен для специалистов, осуществляющих программирование и обслуживание систем диспетчеризации.

Тепловычислители Аксиома соответствуют требованиям постановления Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя». Значения плотности и энтальпии воды вычисляются согласно МИ 2412 (МИ 2412-97) по измеренной температуре в диапазоне                     от 0 °С до 180 °С и давлению в диапазоне от 0 до 1,6 МПа.

Настоящая редакция протокола обмена актуальна для тепловычислителей модификации Аксиома-03 и программной версии интерфейсной части не менее 3.0.2. Дальнейшая постоянная работа изготовителя над совершенствованием возможностей, повышением надежности и удобства пользования может привести к некоторым непринципиальным изменениям в тепловычислителях Аксиома, не отраженным в настоящей редакции.

- Описание и принцип работы

1.1  Назначение

Тепловычислители предназначены для измерений выходных сигналов измерительных преобразователей параметров теплоносителя (расхода, температуры, давления) и вычислений по результатам измерений количества теплоты (тепловой энергии), потребляемой в закрытых и открытых водяных системах теплоснабжения в составе теплосчетчиков.

Принцип действия тепловычислителей основан на измерении первичных параметров теплоносителя с помощью преобразователей расхода, температуры и давления, с последующей обработкой результатов измерений в соответствии с установленным алгоритмом учета тепловой энергии.

Тепловычислители обеспечивают:

- измерение текущих значений расхода теплоносителя, температуры и давления с помощью первичных преобразователей. Данное измерение может происходить одновременно во всех трубопроводах (до восьми), с определением текущих и средних значений параметров теплоносителя.

- вычисление значений полной тепловой энергии и количество потребленной тепловой энергии в отдельном трубопроводе.

- архивирование результатов измерений, вычислений, диагностики и  установочных параметров в энергонезависимой памяти.

- защищенность архивных данных и установочных параметров от несанкционированного доступа.

- индикацию измеряемых, расчетных, архивированных данных и установочных параметров.

- обмен данными с внешними устройствами через проводные интерфейсы: USB, RS-485, Ethernet и беспроводные интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, GSM.

- ввод и использование в расчетах договорных значений расхода, температуры и давления теплоносителя в трубопроводах, а также договорных значений расхода и тепловой мощности в теплосистеме.

- учет до восьми полностью независимых контуров теплоносителя.

- возможность программного конфигурирования каждого контура системы измерений и расчетов, с учетом вида контролируемой теплосистемы и набора используемых первичных параметров расхода, температуры и давления теплоносителя.

Кроме того, тепловычислители позволяют:

- использовать в расчетах текущие параметры холодной воды (температура, давление) и представлять их в отчетных формах;

- принимать сигналы от внешних датчиков, входящих в систему безопасности;

- функционировать как при автономном, так и при внешнем питании в штатном режиме.

Согласно сконфигурированному контуру, тепловычислители измеряют тепловую энергию по тепловому вводу, который может включать в себя следующие трубопроводы:

- подающий;

- обратный;

- горячего водоснабжения или подпитки;

- холодного водоснабжения.

Рассчитанные значения тепла, объема и массы в архивах (часовом, суточном и месячном) в тепловычислителях формируются нарастающим итогом.

1.2 Интерфейсы связи

Тепловычислители имеют встроенные проводные интерфейсы USB, RS-485, Ethernet и беспроводные интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, GSM для связи с внешними устройствами и передачи архивной информации.

Встроенный GSM модем дает возможность тепловычислителю передавать информацию по каналу сотовой связи, в том числе и в сеть Интернет. Дальность связи по GSM-каналу определяется характеристиками сотовой связи.

На базе программного комплекса «Аксиома-КС» можно организовать диспетчерскую сеть для тепловычислителей Аксиома.

Все встроенные интерфейсы обеспечивает возможность доступа к измерительным, расчетным и установочным параметрам, включая архивы.

1.3 Подключение прибора к серверу по GSM каналу

При установлении соединения с сервером прибор отправляет команду подключения 0, при этом оправляет логин, пароль и версию протокола в структуре указанной в п. 2.3.8

Параметр 1 = 0;

Параметр 2 = 0;

Параметр 3 = 0;

Параметр 4 = 0;

Сервер верифицирует прибор и в случае его идентификации может ответить, например командой 1, параметр 1 = 0, параметр 2 = 0, параметр 3 = 0 и параметр 4 = 0. Сервер, в свою очередь, получит ответ от прибора с командой 1, параметр 1 = 1, параметр 2 = 0, параметр 3 = 0 и параметр 4 = 0.

2. Протокол обмена

2.1 Пакет данных

Пакет данных состоит из следующей последовательности:

- Начало пакета 0xEF (1 байт)

- Длина данных (2 байта)

- Команда (2 байта)

- Параметр 1 (1 байт)

- Параметр 2 (1 байт)

- Параметр 3 (1 байт)

- Параметр 4 (1 байт)

- Данные

- Контрольная сумма CRC16 (2 байта)

- Конец пакета 0xEE (1 байт)

Структура пакета:

public struct DataPacketStruct

{

public byte Preamble; //0xEF

public UInt16 DataLen; //длина данных

public UInt16 Command; //команда

public byte Option1; //параметр 1

public byte Option2; //параметр 2

public byte Option3; //параметр 3

public byte Option4; //параметр 4

public byte[] Data; //данные

public UInt16 CRC;

public byte End; //0xEE

}

2.2 Команды

Тепловычислитель принимает следующие команды:

#define CheckConnectionCommand 1 //ответ, что вход выполнен

#define ReadIdentificationTable 2 //чтение идентификационных данных

#define SetDateTime 25 //установка даты и времени

#define ReadDateTime 26 //чтение даты и времени

#define ReadLoadTable 4 //чтение настроек

#define ReadPodSystemaYchetaTY 5 //чтение подсистемы учета

#define ReadStatusTable 6 //чтение статусной таблицы

#define ReadConfigurationVaribleString 7 //чтение конфигурационной строки

#define ReadTekyshieTable 30 //чтение текущих показаний

#define ReadSummarnueTable 32 //чтение накопленных показаний

#define ReadMesyachnueArxivFromDateTime 54 //чтение архива с месячными показаниями по определенной дате

#define ReadSytochnueArxivFromDateTime 52 //чтение архива с суточными показаниями по определенной дате

#define ReadChasovueArxivFromDateTime 50 //чтение архива с часовыми показаниями по определенной дате

#define ReadSummarnueArxivFromDateTime 56 //чтение архива с накопленными показаниями по определенной дате

2.3 Структуры данных

2.3.1 Индентификационные данные

public const int ID_name_Len = 16;

public const int ID_METRO_serial_number_Len = 6;

public const int ID_ITERF_serial_number_Len = 10;

public const int VersionESP32_Len = 10;

public const int VersionBootLoader_Len = 10;

[StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 2)]

unsafe public struct IdentificationTable

{

public fixed sbyte ID_name[ID_name_Len]; //Наименование ПО вычислителя

public fixed sbyte ID_METRO_serial_number[ID_METRO_serial_number_Len]; //Версия ПО метрологически значимой части

public fixed sbyte ID_ITERF_serial_number[ID_ITERF_serial_number_Len]; //Версия ПО микроконтроллера

public fixed sbyte VersionESP32[VersionESP32_Len]; //Версия ПО на ESP32

public fixed sbyte VersionBootLoader[VersionBootLoader_Len]; //Версия ПО загрузчика для микроконтроллера

public UInt16 VersionProtocol; //версия протокола обмена

public UInt16 METROLOGcrc; //Контрольная сумма метрологически значимой части

}

2.3.2 Таблица с настройками

Настройки защищаются перемычкой и контрольной суммой

[StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Unicode, Pack = 2)]

public struct LoadTable

{

///индентификационные данные

public UInt16 Serial_number; ///серийный номер устройства

///настройки работы вычислителя

public UInt16 time_integrirov; //период считывания

public byte work_function; ///режим работы

public byte ActionsOnSwitchOffPitanie; ///действие при отключения внешнего питания: 0 - Отключено, 1 - Авария, 2 - Уведомление

//Параметры датчиков температур

public fixed byte Ro_datchikov_temperatur[9]; //номинальное сопротивление датчиков

public fixed byte type_datchikov_temperatur[9]; //тип датчиков температур

public fixed float temperatura_value[8]; ///заданное значение температуры для t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8

public fixed float temperatura_MaxValue[9]; ///придел максимальной температуры

public fixed float temperatura_MinValue[9]; ///минимальный придел температуры

//Параметры датчиков давления

public fixed float davlenie_P_max[8]; //максимальное давление

public fixed float davlenie_Io[8]; //значение тока при P=0

public fixed float davlenie_Imax[8]; //значение тока при P=Pmax

public fixed float davlenie_value[8]; ///заданное значение давления для P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8

public fixed float davlenie_value_ON_NS[8]; //давление при НС

//Параметры датчиков расхода

public fixed float rasxod_Bimpulsa[8]; //вес импульса

public fixed float rasxod_MaxValue[8]; //максимальный расход

public fixed float rasxod_MinValue[8]; //минимальный расход

public fixed float rasxod_PerValue[8]; //переходный расход

//Параметры холодной воды

public byte switch_TemperaturaColdWater; //0 - отключен (не используется в силу исп. схемы) 1 - исп. переменная 2 - вручную

public byte NumChenal_TemperaturaColdWater; //номер канала температуры, если исп. переменная

public byte switch_DavlenieColdWater; //0 - отключен (не используется в силу исп. схемы) 1 - исп. переменная 2 - вручную

public byte NumChenal_DavlenieColdWater; //номер канала давления, если исп. переменная

public byte switch_RasxodColdWater;  // 0 - отключен (не используется в силу исп. схемы) , 1 - исп. переменная

public byte NumChenal_RasxodColdWater; //номер канала расхода, если исп. переменная

//Настройки датчиков

public fixed byte switch_temperatura[9]; //вкл-выкл каналов сопротивлений

public fixed byte switch_davlenie[8]; //вкл-выкл каналов тока

public fixed byte switch_volume[8]; //вкл-выкл каналов измерения частоты

///описание всех подсистем учета тепловой энергии

public byte CountUsedNumberChenal; //общее количество используемых груп каналов (группа это t1,P1,V1)

public byte CountUsedDeltaTemperaturaDavleniePeremen; //общее количество разности температуры и давления

public byte CountUsedDeltaMassaPeremen; //общее количество разности массы переменных

public byte CountUsedQperemen;//общее количество Q переменных (a,b,c,d,e,f)

public byte CountPodSystemsYchetaTY; //количество подсистем учета ТЭ

///настройки отопительного сезона

public DataBase.datetime StartHeatdate; //начало отопительного сезона

public DataBase.datetime EndHeatdate; //конец отопительного сезона

//заданное значение

public float tx_summer; //заданное значение температуры в летнее время

public float tx_winter; //заданное значение температуры в зимнее время

public float Px_summer; //заданное значение давления в летнее время

public float Px_winter; //заданное значение давления в зимнее время

};

2.3.3 Конфигурационная строка использующихся переменных

[StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 1)]

unsafe public struct configurationVarible

{

public byte[] ConfigurationVaribleString;

}

2.3.4 Структура с показаниями

[StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Unicode, Pack = 2)]

public struct PokazaniyaTable

{

public datetime OnDateTime; //время и дата

//нештатные ситуации

public fixed byte errors_temperatura[14]; // t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, tx, dt1, dt2, dt3, dt4, tokr

public fixed byte errors_davlenie[13]; // P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, Px, dP1, dP2, dP3, dP4

public fixed byte errors_volume[13]; //Go1, Go2, Go3, Go4, Go5, Go6, Go7, Go8, Gox, dGo1, dGo2, dGo3, dGo4

public fixed byte errors_massa[13]; //Gm1, Gm2, Gm3, Gm4, Gm5, Gm6, Gm7, Gm8, Gmx, dGm1, dGm2, dGm3, dGm4

public fixed byte errors_energi[12]; //Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Qa, Qb, Qc, Qd

//контура которые находятся в аварии

public fixed byte avariya_contur[8];

//добивка для четности

public byte temp;

//значения

public fixed float timeWork[8]; //время наработки в минутах для 8 контуров

public fixed float timeNotWork[8]; //время простоя в минутах для 8 контуров

public fixed float temperatura[14];  // t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, tx, dt1, dt2, dt3, dt4, tokr

public fixed float davlenie[13]; // P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, Px, dP1, dP2, dP3, dP4

public fixed float obemnui_rasxod[13]; //Go1, Go2, Go3, Go4, Go5, Go6, Go7, Go8, Gox, dGo1, dGo2, dGo3, dGo4

public fixed float massovui_rasxod[13]; //Gm1, Gm2, Gm3, Gm4, Gm5, Gm6, Gm7, Gm8, Gmx, dGm1, dGm2, dGm3, dGm4

public fixed float energi[12]; //Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Qa, Qb, Qc, Qd

};

2.3.5 Структура с накопленными показаниями

[StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Unicode, Pack = 2)]

public struct SummarnueTable

{

public datetime OnDateTime; //время и дата

public fixed byte temp[2]; //не используется

public fixed double timeWork[8]; //время наработки в минутах для 8 контуров

public fixed double timeNotWork[8]; //время простоя в минутах для 8 контуров

public fixed double volume[13]; //V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, Vx, dV1, dV2, dV3, dV4

public fixed double massa[13]; //M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, Mx, dM1, dM2, dM3, dM4

public fixed double energi[12]; //Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Qa, Qb, Qc, Qd

};

2.3.6 Статусная таблица

[StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Unicode, Pack = 2)]

public struct StatusTable

{

public byte SwitchSaveButton; //кнопка защиты от записи

public byte PowerBatPercent; ///уровень заряда батареи

public byte PowerAccumPercent; ///уровень заряда аккумулятора

public byte PowerSource; //источник питания

public float TemperaturaCore; //температура устройства

public UInt16 CountChasovueArxivZap; ///количество часовых записей в журнале

public UInt16 CountSytochnueArxivZap; ///количество суточных записей в журнале

public UInt16 CountMesyachnueArxivZap; ///количество месячных записей в журнале

public UInt16 CountSummarnueArxivZap; ///количество суммарных записей в журнале

public datetime LastModDateTime; //дата последних изменений настроек (по аналогии с CRC)

public datetime StartMagazinZapDateTime; //дата начала ведения всего журнала

//даты начала журнала

public datetime StartChasovueMagazinZapDateTime; //дата начала часового журнала

public datetime StartSytochnueMagazinZapDateTime; //дата начала суточного журнала

public datetime StartMesyachnueMagazinZapDateTime; //дата начала месячного журнала

public datetime StartSummarnueMagazinZapDateTime; //дата начала сумарного журнала

//даты конца журнала

public datetime EndChasovueMagazinZapDateTime; //дата конца часового журнала

public datetime EndSytochnueMagazinZapDateTime; //дата конца суточного журнала

public datetime EndMesyachnueMagazinZapDateTime; //дата конца месячного журнала

public datetime EndSummarnueMagazinZapDateTime; //дата конца сумарного журнала

};

2.3.7 Структура подсистемы учета тепловой энергии

public const int NamePodSystem_Len = 9; //длина имени подсистемы в UTF-8 (т.к. char кодируется 2мя байтами, то в byte будет 18 байт)

[StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Unicode, Pack = 2)]

unsafe public struct PodSystemaYchetaTY

{

public fixed char NamePodSystem[NamePodSystem_Len]; //имя подсистемы в UTF-8 (кодируется 2 байтами 1 символ)

public byte FirstUsedNumberChenal; //начальная цифра переменных например 1

public byte FirstUsedTemperaturaDavleniePeremen; //начальная цифра разности температуры и давления например 1

public byte FirstUsedDeltaMassaPeremen; //начальная цифра разности массы

public byte FirstUsedQperemen; //буква начала переменных например b

public byte CountChenals; //количество используемых каналов

public byte CountDeltaTemperaturaDavleniePeremen; //количество используемых разности температуры и давления переменных

public byte CountDeltaMassaPeremen; //количество используемых разности массы переменных

public byte CountQperemen; //количество используемых Q в подсистеме Qa, Qb, Qc...

public byte UseTemperatOkrSredu; //использовать датчик окружающей среды

public fixed byte AlgoritmQ[5]; //индекс алгоритма счета Q

public fixed byte AlgoritmMassa[5]; //индекс алгоритма счета массы

public byte UseTemperatAndDavlenColdWater; //флаг использования температуры и давления холодной воды

}

2.3.8 Структура для доступа к серверу

public const int INF_Login_MaxLen = 12;

public const int INF_Password_MaxLen = 12;

[StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 1)]

unsafe public struct loginAndPassForEnterToServerTable

{

public fixed byte INF_Login[INF_Login_MaxLen];

public fixed byte INF_Password[INF_Password_MaxLen];

public UInt16 VersionProtocol; //версия протокола связи

}

2.3.9 Структура даты и времени

public struct datetime

{

public byte Second;

public byte Minute;

public byte Hour;

public byte Day;

public byte Month;

public byte Year;

};

2.3.10 Структура корректировки суточного хода часов

public struct CorrectSecStruct

{

public Int16 CorrSecond; //от -10 до +10

};

- Основные алгоритмы

  - Разбор конфигурационной строки

Конфигурационная строка считывается с прибора командой:

#define ReadConfigurationVaribleString 7

Алгоритм разбора конфигурационной строки:

public void PriparePokazViewFromConfigurationString()

{

UTF8Encoding uTF8Encoding = new UTF8Encoding();

PodSytemStruct PodSytem = new PodSytemStruct();

if (ConfigurationVarible.ConfigurationVaribleString.Length < 18) return; //если конфигурация отсутствует, то выход

int IndexInPodsystem = 0; //индекс в подсистеме

for (int i = 0; i < ConfigurationVarible.ConfigurationVaribleString.Length; i++)

{

if (IndexInPodsystem == 0)

{

string NamePodSystem = uTF8Encoding.GetString(ConfigurationVarible.ConfigurationVaribleString, i, 18);

PodSytem = new PodSytemStruct();

PodSytem.Name = NamePodSystem;

PodSytem.config = new byte[256];

PodSytem.configLen = 0;

i += 17;

IndexInPodsystem = 17;

}

else

{

PodSytem.config[PodSytem.configLen++] = ConfigurationVarible.ConfigurationVaribleString[i];

}

///

if (ConfigurationVarible.ConfigurationVaribleString[i] == 0xFF)

{

IndexInPodsystem = 0;

PodSystemsList.Add(PodSytem);

}

}

}

  - Расчет контрольной суммы

public enum InitialCrcValue { Zeros, NonZero1 = 0xffff, NonZero2 = 0x1D0F }

const ushort poly = 0x1021;

ushort[] table = new ushort[256];

ushort initialValue = 0;

public ushort ComputeChecksum(byte[] bytes, int len, int offset)

{

ushort crc = this.initialValue;

for (int i = offset; i < len; ++i)

{

crc = (ushort)((crc << 8) ^ table[((crc >> 8) ^ (0xff & bytes[i]))]);

}

return crc;

}

public CRC16(InitialCrcValue initialValue)

{

this.initialValue = (ushort)initialValue;

ushort temp, a;

for (int i = 0; i < table.Length; ++i)

{

temp = 0;

a = (ushort)(i << 8);

for (int j = 0; j < 8; ++j)

{

if (((temp ^ a) & 0x8000) != 0)

{

temp = (ushort)((temp << 1) ^ poly);

}

else

{

temp <<= 1;

}

a <<= 1;

}

table[i] = temp;

}

}

  - Работа с архивом

Запрос месячных, суточных, часовых и накопленных показаний по определенной дате производится по следующему алгоритму:

Архивные константы:

public const byte MoreOrEqual = 1; //больше или равно

public const byte MoreNotEqual = 2; //больше

public const byte OnlyEqual = 3; //равно

Пример:

case 54: //пришла структура с месячными показаниями по определенной дате

if (Option1 == 1)

{

//занесем в структуру

ReadArxivPokazaniyaTable = (Aksioma03Structures_v1.PokazaniyaTable)Net.CopyDataToSructures(ReadArxivPokazaniyaTable, DataReceive);

//напишем

DateTime DT = ConvertDTStructToDateTime(ReadArxivPokazaniyaTable.OnDateTime);

FUNCTIONS.WriteToConsolAndLogFile("Device: " + Net.Login + " :: Get MesyachnueTable on Date = " + DT.ToString("yyyy-MM-dd"));

//запросим следующую структуру

DATA = Net.CopyStructuraToByte(ReadArxivPokazaniyaTable.OnDateTime);

if (Net.SendData(DATA, 54, MoreNotEqual, 0, 0, 0) == false) return Aksioma03Net_v1.SendERROR;

}

else

{

//больше данных нет, запросим суточные показания

FUNCTIONS.WriteToConsolAndLogFile("Device: " + Net.Login + " :: Look Sytochnue arxiv");

ReadArxivData(SytochnueRow);

}

break;

  - Нештатные ситуации

В случае если переменная содержит нештатную ситуацию, то ее значение в случае текущих показаний будет равно -100 (const int NSValue = -100;)

Для средних показаний переменная будет равна 0

Также для определения нештатных ситуаций существую переменные в структуре с показаниями такие как:

public fixed byte errors_temperatura[14]; // t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, tx, dt1, dt2, dt3, dt4, tokr

public fixed byte errors_davlenie[13]; // P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, Px, dP1, dP2, dP3, dP4

public fixed byte errors_volume[13]; //Go1, Go2, Go3, Go4, Go5, Go6, Go7, Go8, Gox, dGo1, dGo2, dGo3, dGo4

public fixed byte errors_massa[13]; //Gm1, Gm2, Gm3, Gm4, Gm5, Gm6, Gm7, Gm8, Gmx, dGm1, dGm2, dGm3, dGm4

public fixed byte errors_energi[12]; //Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Qa, Qb, Qc, Qd

Переменные определяются следующим образом:

//физические каналы температуры

errors_temperatura[c 0 по 7] == 1 АВАРИЯ — температура " + temperatura[i] + " вне диапазона

//температура холодной воды

errors_temperatura[8] == 1 АВАРИЯ — температура холодной воды вне диапазона

//разность температуры

errors_temperatura[c 9 по 12] == 1 АВАРИЯ — невозможно рассчитать разность температуры " + temperatura[i]

errors_temperatura[c 9 по 12] == 2 АВАРИЯ — разность температуры " + temperatura[i] + " вне диапазона

//температура окр. среды

errors_temperatura[13] == 1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — температура окр. среды вне диапазона

//физические каналы давления

errors_davlenie[c 0 по 7] == 1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - давление " + davlenie[i] + " вне диапазона, использовано значение при НС

//давление холодной воды

errors_davlenie[8] == 1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - давление холодной воды вне диапазона, использовано значение при НС

//разность давления

errors_davlenie[c 9 по 12] == 1 АВАРИЯ — невозможно рассчитать разность давления " + davlenie[i]

errors_davlenie[c 9 по 12] == 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — отрицательная разность давления " + davlenie[i]

//физические каналы объемного расхода + холодная вода

errors_volume[c 0 по 8] == 1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — расход " + obemnui_rasxod[i] + " выше максимального порога

errors_volume[c 0 по 8] == 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — расход " + obemnui_rasxod[i] + " ниже переходного порога

errors_volume[c 0 по 8] == 4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — расход " + obemnui_rasxod[i] + " ниже минимального порога

errors_volume[c 0 по 8] == 8 АВАРИЯ — расход " + obemnui_rasxod[i] + " выше максимального порога

errors_volume[c 0 по 8] == 16 АВАРИЯ — расход " + obemnui_rasxod[i] + " ниже минимального порога

//разность объема

errors_volume[c 9 по 12] == 1 АВАРИЯ — невозможно рассчитать разность объемного расхода " + obemnui_rasxod[i]

errors_volume[c 9 по 12] == 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — отрицательная разность объемного расхода " + obemnui_rasxod[i]

errors_volume[c 9 по 12] == 4 АВАРИЯ — отрицательная разность объемного расхода " + obemnui_rasxod[i]

//переменные массового расхода

errors_massa[c 0 по 7] == 1 АВАРИЯ — невозможно рассчитать массовый расход " + massovui_rasxod[i]

//масса холодной воды

errors_massa[8] == 1 АВАРИЯ — невозможно рассчитать массу холодной воды Gmx

//разность массы

errors_massa[c 9 по 12] == 1 АВАРИЯ — невозможно рассчитать разность массового расхода " + massovui_rasxod[i]

errors_massa[c 9 по 12] == 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — отрицательная разность массового расхода " + massovui_rasxod[i]

errors_massa[c 9 по 12] == 4 АВАРИЯ — отрицательная разность массового расхода " + massovui_rasxod[i]

///энергия

errors_energi[c 0 по 11] == 1 АВАРИЯ — невозможно рассчитать энергию теплоносителя " + energi[i]

errors_energi[c 0 по 11] == 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — отрицательная энергия теплоносителя " + energi[i]

errors_energi[c 0 по 11] == 4 АВАРИЯ — отрицательная энергия теплоносителя " + energi[i]

  - Установка времени и даты

Установка времени и даты может быть произведена только в режиме отключенной защиты от записи (переключать защиты от записи в положение ВЫКЛ).

Команда установки даты и времени

#define SetDateTime 25

//параметры

Option1 = 0;

Option2 = 0;

Option3 = 0;

Option4 = 0;

Ответ:

Если Option1 == 0, то время не установлено (установлена защита от записи)

Если Option1 == 1, то время установлено

Если Option1 == 2, то нет связи с измерительной платой (ошибка)

  - Корректировка суточного хода часов

Вне зависимости в каком положении переключать защиты от записи, один раз в сутки, можно корректировать ход часов путем добавления или уменьшения количества секунд в диапазоне от -10 до +10 сек.

При выполнении коррекции текущее время в приборе должно быть: минуты от 1 до 58, если значение минут будет равно 0 или 59, то корректировка не будет выполнена.

Команда корректировки даты и времени

#define SetCorrectSec 19

Структура корректировки суточного хода часов представлена в п.2.3.10

Ответ:

Если Option1 == 0, то корректировка не выполнена (не осталось суточных попыток)

Если Option1 == 1, то корректировка выполнена

Если Option1 == 2, то нет связи с измерительной платой (ошибка)

Если Option1 == 3, то корректировка не выполнена, значение минут равно 0 или 59